| Предписание | | |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Основание |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Помещения дошкольной группы не выгорожены противопожарными преградами от помещений школы (в месте выхода в лестничную клетку). | п.4.2, п.5.2.6 СП 4.13330.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.4 ст.4, ст. 88 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | Помещения дошкольной группы не обеспечены двумя эвакуационными выходами. | П.5.2.12, п.5.2.14, СП 1.13130-2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст. 53 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | Отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа здания школы. | п.8.1.11 СП 1.13130-2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст. 53 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | Лестничные клетки на уровне первого и второго этажей не оборудована приспособлениями для самозакрывания. | п.4.2.7 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | В лестничной клетке на промежуточной площадке допускается размещение оборудования (радиатора отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы. | п.4.4.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | Люк выхода на чердак в здании школы выполнен не противопожарным. | п.4.4.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | Руководитель не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией изготовителя. | п.21 Правила противопожарного режима в РФ |
|  | напольное покрытие в помещениях дошкольной группы выполнено из горючего материала | п.7 ст.134 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | напольное покрытие на путях эвакуации первого и второго этажей выполнено из горючего материала | п.4.3.2 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; Таб. 28 п.6 ст.134 ФЗ №123 от 22.07.08г |
|  | На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. | п.61 Правила противопожарного режима в РФ |
|  | Руководитель не проводит проверки работоспособности АУПС и СОУ в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформляет акт проверки. | п.61 Правила противопожарного режима в РФ |
|  | Здание не обеспечено пожарными щитами в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. | Приложение 5 п. 481 Правила противопожарного режима в РФ |
|  | Имеющиеся пожарные щиты на объекте не укомплектованы в соответствии с требованиями. | Приложение 6 п. 481 Правила противопожарного режима в РФ |
|  | Имеющиеся первичные средства пожаротушения не перезаряжены. | п. 478 Правила противопожарного режима в РФ |

Так же документы на установку противопожарных дверей?

Табличка места расположения пожарного гидранта?

Проект на АУПС и СОУ?

Проект на реконструкцию здания вместе с дошкольной группой?